阀门常用术语解析

- 调节阀

一种带有动力驱动定位的执行机构的阀门。执行机构根据外部信号的大小成比例地推动阀门截流件移动至相应的位置。调节阀上执行机构的能源由单独的动力源供给。

- 蝶阀

利用一个可以旋转的阀盘或阀板做阀门截流件的一种调节阀。

- 球阀

利用一个可以旋转的球形截流件的阀门，一般可以在球上开个中心孔，V形口或等高窗口，获得各种流量特性。

- 泄漏量

当阀门在规定的关闭推力下处于全关的位置，在规定的压差和温度下流体流进阀门的数量。测得泄漏量通常可以用在额定行程下的流通能力的百分数来表示，或者用在规定时间内流过的累积量表示。

- 单、双动作执行机构

单动作执行机构是执行机构中有弹簧装置的气动执行机构，一个方向需气压来推动，反方向工作时，由弹簧来推动。双动作执行机构是指执行机构中没有弹簧装置，两个方向均需气压来推动的气动执行机构。

- 气开、气关、正作用、反作用

气开、气关指气动阀门的动作方式，气开是指阀门在气信号增加时，阀门打开，而在没有气信号时，阀门则关闭。气压增加，阀门打开的动作方式也叫反作用。

气关是指阀门在气信号增加时，阀门关闭，而在没有气信号时，阀门则打开。气压增加，阀门关闭的动作方式也叫正作用。

- 法兰距

阀门安装连接在管路中的间距。

- 可调比

阀门最大可控流量与最小可控流量的比叫可调比。

- 允许压差、允许关闭压差

阀门配置的执行机构规格确定的情况下，阀门的开度在任意位置时，允许阀门前后最大的压力差叫允许压差。阀门在关闭时允许的最大压力差叫允许关闭压差。由于流体的冲击力的影响，一般允许关闭压差较允许压差值大。

流量系数计算单位及符号C、Cｖ、Kｖ

流量系数C：温度为5℃－40℃的水，在1Kgf/cm2压降下，一小时内流过调节阀的立方米数。

流量系数Cv：温度为60°F的水，在1磅/平方英寸压降下，每分钟流过调节阀的美国加仑数。

流量系数Kv：温度为5℃－40℃的水，在0.1MPa压降下，一小时内流过调节阀的立平方米数。

C为工程单位制的流量系数。Cv为英制单位的流量系数。Kv为国际单位的流量系数。

数值关系为Kv＝1.01C＝0.8569Cv

- 雷诺系数FR

用同一装置在紊流与非紊流条件下，分别测得调节阀流量系数Kv与Kv′，其比值Kv/ Kv′即为FR。

- 液体压力恢复系数FL

它是阀体内部几何形状的函数，也是表示调节阀在流体最小收缩断面后动能转变为压力能的量度。

- 阻塞流

在阀入口压力体质懒定，逐步降低出口压力，当增加压差不能进一步增大流量，即流量增加到一最大的极限值，此时的流动状况称为阻塞流。

- 压差比系数XT

阻塞流时，压差比X（△P/P1）等于XTK/1.4达到了极限值，这个极限值称为临界压差比，XT称为压差比系数。

- 缩流断面

阀节流后，流束最小截面称为缩流断面

- 压力恢复

流体在缩流断面流速最大，压力最低。此后流速逐渐减小，而压力逐渐回升的现象称为压力恢复。

- 气蚀

气蚀也叫空化。流体流经调节阀时，缩流断面的压力达到入口温度饱和蒸汽压，就出现汽泡。然后，由于压力恢复，可使汽泡破灭。从汽泡形成直至汽泡破灭的全过程称为气蚀或空化。

- 闪蒸

液体流经调节阀时，由于压力降低至饱和蒸汽压，便产生汽泡，而在下游压力等于或低于入口温度饱和蒸汽压时，汽泡没能破灭，并随液体流出调节阀，此过程称为闪蒸。