高压气动调节阀过调原因分析及应对方法

现象：

高压气动调节阀在运行过程中容易产生过调现象，即给定一个开度信号后，阀门会在这个开度上下波动

原因分析：

1、高压调节阀对填料的抱紧力要求高，介质压力越高，填料对阀杆的抱紧力就需要越大，阀杆上下运动的摩擦力就越大，动静摩擦力的差值也越大。气动执行机构的开度调节原理是靠破坏力平衡来实现的，例如，正作用气动调节阀从0位开到30%开度，控制系统给定30%开度指令——定位器动作，让气缸放气，此时力平衡开始被破坏，但阀杆的向上运动要等到克服了静摩擦力后方能启动，由于动摩擦力与静摩擦力差值较大，当阀杆移动到指令位置后，定位器反馈指令停止放气，此时向上的不平衡力富裕多少，阀杆的位移就会相应过行程多少。过行程后定位器反馈指令向气缸进气。同理，反之亦会过行程至30%以下，如此往复形成“波动”。

2、开度变化时，介质压力也会相应变化，致使阀芯上所受的不平衡力变化亦会影响调节精度。

气动执行机构的调节原理是靠破坏活塞和弹簧复位的力平衡关系来实现的，因此，阀杆、阀芯上的作用力在调节过程中发生变化就会影响调节。（电动执行机构的调节原理是电机转动带动阀杆位移到指令位置断电来实现的。电机的输出力大于阀杆、阀芯上的所有作用力，因此就不会过调。

改善过调方法：

1.调整定位器的死区（即增大回差）

2.调整定位器的斜率（即放慢进气速度）

3.避免填料过紧，够密封就行

4.阀杆上涂抹高温润滑脂（油）以减少摩擦力

5.阀内件结构尽量采用压力平衡式结构（介质压力的变化对阀芯不产生作用力）

6.电厂系统上尽量不要采用小流量调阀参与调峰