电子式电动单座调节阀的概述

主要零件材料: 
　 阀体、阀盖：HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti 
　 阀　　　芯：1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯 
　 填　　　料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 
　 推杆、衬套：2Cr13 
　 垫　　　片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 
广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。ZDLP、ZDLM型电子式电动单座、套筒调节阀、接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。 
　　其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合；电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏量较大的场合。 本系列产品公称通径由20至300mm，公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信号为0～10mA.DC或4～20mA.DC,使用温度范围由-40℃～450℃。