饱和水和饱和蒸汽的热力学 参数表

C1 水和水蒸气性质参数的名称、符号和单位

| 性质参数名称 | 符号 | 单位符号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力学温度 | T | K | t=T－T0 T0=273.16℃ ts－饱和温度 “′”－饱和水参数 “″”－饱和水蒸气参数 表C4中，粗水平线上区为不饱和 过冷水参数，下区为过热蒸汽 |
| 摄氏温度 | T | ℃ |  |
| 绝对压力 | P | Pa(MPa) |  |
| 比体积 | υ | M3/kg |  |
| 密度 | ρ | kg/m3 |  |
| 焓 | H | kj/kg |  |
| 蒸发热 | r | kj/kg |  |

C2  饱和水和饱和蒸汽的热力学基本参数（按压力排列）表（2）

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010 | 6.9828 | 0.0010001 | 129.209 | 29.34 | 2514.4 | 2485.0 |
| 0.0015 | 13.0356 | 0.0010006 | 87.982 | 54.71 | 2525.5 | 2470.7 |
| 0.0020 | 17.5127 | 0.0010012 | 67.006 | 73.46 | 2533.6 | 2460.2 |
| 0.0025 | 21.0963 | 0.0010020 | 54.256 | 88.45 | 2540.2 | 2451.7 |
| 0.0030 | 24.0996 | 0.0010027 | 45.667 | 101.00 | 2545.6 | 2444.6 |
| 0.0035 | 26.6936 | 0.0010033 | 39.479 | 111.85 | 2550.4 | 2438.5 |
| 0.0040 | 28.9826 | 0.0010040 | 34.802 | 121.41 | 25545 | 2433.1 |
| 0.0045 | 31.0348 | 0.0010046 | 31.141 | 129.99 | 2558.2 | 2428.2 |
| 0.0050 | 32.8976 | 0.0010052 | 28.194 | 137.77 | 2561.6 | 2423.8 |
| 0.0055 | 34.6052 | 0.0010058 | 25.771 | 144.91 | 2564.7 | 2419.8 |
| 0.0060 | 36.1832 | 0.0010064 | 23.741 | 151.50 | 2567.5 | 2416.0 |
| 0.0065 | 37.6512 | 0.0010069 | 22.016 | 157.64 | 2570.2 | 2412.5 |
| 0.0070 | 39.0246 | 0.0010074 | 20.531 | 163.38 | 2572.6 | 2409.2 |
| 0.0075 | 40.3156 | 0.0010079 | 19.239 | 168.77 | 2574.9 | 2406.2 |
| 0.0080 | 41.5343 | 0.0010084 | 18.105 | 173.86 | 2577.1 | 2403.2 |
| 0.0085 | 42.6891 | 0.0010089 | 17.100 | 178.69 | 2579.2 | 2400.5 |
| 0.0090 | 43.7867 | 0.0010094 | 16.204 | 183.28 | 2581.1 | 2397.9 |
| 0.0095 | 44.8329 | 0.0010098 | 15.400 | 187.65 | 2583.0 | 2395.3 |
| 0.010 | 45.8328 | 0.0010102 | 14.675 | 191.83 | 2584.8 | 2392.9 |
| 0.011 | 47.7099 | 0.0010111 | 13.416 | 199.68 | 2588.1 | 2388.4 |
| 0.012 | 49.4458 | 0.0010119 | 12.362 | 206.94 | 2591.2 | 2384.3 |
| 0.013 | 51.0617 | 0.0010126 | 11.466 | 213.70 | 2594.0 | 2380.3 |
| 0.014 | 52.5743 | 0.0010133 | 10.694 | 220.02 | 2596.7 | 2376.7 |
| 0.015 | 53.9971 | 0.0010140 | 10.023 | 225.97 | 2599.2 | 2373.2 |
| 0.016 | 55.3410 | 0.0010147 | 9.4331 | 231.60 | 2601.6 | 2370.0 |
| 0.017 | 56.6149 | 0.0010154 | 8.9110 | 236.93 | 2603.8 | 2366.9 |
| 0.018 | 57.8264 | 0.0010160 | 8.4452 | 241.99 | 2605.9 | 2363.9 |
| 0.019 | 58.9818 | 0.0010166 | 8.0272 | 246.83 | 2607.9 | 2361.1 |
| 0.020 | 60.0864 | 0.0010172 | 7.6498 | 251.45 | 2609.9 | 2358.4 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.021 | 61.1450 | 0.0010178 | 7.3073 | 255.88 | 2611.7 | 2355.8 |
| 0.022 | 62.1615 | 0.0010183 | 6.9951 | 260.14 | 2613.5 | 2353.3 |
| 0.023 | 63.1395 | 0.0010189 | 6.7093 | 264.23 | 2615.2 | 2350.9 |
| 0.024 | 64.0819 | 0.0010194 | 6.4467 | 268.18 | 2616.8 | 2348.6 |
| 0.025 | 64.9916 | 0.0010199 | 6.2045 | 271.99 | 2618.3 | 2346.4 |
| 0.026 | 65.8709 | 0.0010204 | 5.9803 | 275.67 | 2619.9 | 2344.2 |
| 0.027 | 66.7220 | 0.0010209 | 5.7724 | 279.24 | 2621.3 | 2342.1 |
| 0.028 | 67.5467 | 0.0010214 | 5.5788 | 282.69 | 2622.7 | 2340.0 |
| 0.029 | 68.3469 | 0.0010219 | 5.3982 | 286.05 | 2624.1 | 2339.1 |
| 0.030 | 69.1240 | 0.0010223 | 5.2293 | 289.30 | 2625.4 | 2336.1 |
| 0.032 | 70.6147 | 0.0010232 | 4.9223 | 295.55 | 2628.0 | 2332.4 |
| 0.034 | 72.0286 | 0.0010241 | 4.6504 | 301.48 | 2630.4 | 2328.9 |
| 0.036 | 73.3740 | 0.0010249 | 4.4078 | 307.12 | 2632.6 | 2325.5 |
| 0.038 | 74.6576 | 0.0010257 | 4.1900 | 312.50 | 2634.8 | 2322.3 |
| 0.040 | 75.8856 | 0.0010265 | 3.9934 | 317.65 | 2636.9 | 2319.2 |
| 0.045 | 78.7432 | 0.0010284 | 3.5762 | 329.64 | 2641.7 | 2312.0 |
| 0.050 | 81.3453 | 0.0010301 | 3.2402 | 340.56 | 2646.0 | 2305.4 |
| 0.055 | 83.7375 | 0.0010317 | 2.9636 | 350.61 | 2649.9 | 2299.3 |
| 0.060 | 85.9539 | 0.0010333 | 2.7318 | 359.93 | 2653.6 | 2293.6 |
| 0.065 | 88.0209 | 0.0010347 | 2.5346 | 368.62 | 2656.9 | 2288.3 |
| 0.070 | 89.9591 | 0.0010361 | 2.3647 | 376.77 | 2660.1 | 2283.3 |
| 0.075 | 91.7851 | 0.0010375 | 2.2169 | 384.45 | 2663.0 | 2278.6 |
| 0.080 | 93.5124 | 0.0010387 | 2.0870 | 391.72 | 2665.8 | 2274.0 |
| 0.085 | 95.1520 | 0.0010400 | 1.9719 | 398.63 | 2668.4 | 2269.8 |
| 0.090 | 96.7134 | 0.0010412 | 1.8692 | 405.21 | 2670.0 | 2265.6 |
| 0.095 | 98.2044 | 0.0010423 | 1.7770 | 411.49 | 2673.2 | 2261.7 |
| 0.10 | 99.632 | 0.0010434 | 1.6937 | 417.51 | 2675.4 | 2257.9 |
| 0.11 | 102.317 | 0.0010455 | 1.5492 | 428.84 | 2679.6 | 2250.8 |
| 0.12 | 104.808 | 0.0010476 | 1.4281 | 439.36 | 2683.4 | 2244.1 |
| 0.13 | 107.133 | 0.0010495 | 1.3251 | 449.19 | 2687.0 | 2237.8 |
| 0.14 | 109.315 | 0.0010513 | 1.2363 | 458.42 | 2690.3 | 2231.9 |
| 0.15 | 111.372 | 0.0010530 | 1.1590 | 467.13 | 2693.4 | 2226.2 |
| 0.16 | 113.320 | 0.0010547 | 1.0911 | 475.38 | 2696.2 | 2220.9 |
| 0.17 | 115.170 | 0.0010563 | 1.0309 | 483.22 | 2699.0 | 2215.7 |
| 0.18 | 116.933 | 0.0010579 | 0.97723 | 490.70 | 2701.5 | 2210.8 |
| 0.19 | 118.617 | 0.0010594 | 0.92900 | 497.85 | 2704.0 | 2206.1 |
| 0.20 | 120.231 | 0.0010608 | 0.88544 | 504.70 | 2706.3 | 2201.6 |
| 0.21 | 121.780 | 0.0010623 | 0.84590 | 511.29 | 2708.5 | 2197.2 |
| 0.22 | 123.270 | 0.0010636 | 0.80984 | 517.62 | 2710.6 | 2193.0 |
| 0.23 | 124.705 | 0.0010650 | 0.77681 | 523.73 | 2712.6 | 2188.9 |
| 0.24 | 126.091 | 0.0010663 | 0.74645 | 529.63 | 2714.5 | 2184.9 |
| 0.25 | 127.430 | 0.0010675 | 0.71844 | 535.34 | 2716.4 | 2181.0 |
| 0.26 | 128.727 | 0.0010688 | 0.69251 | 540.87 | 2718.2 | 2177.3 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | 129.984 | 0.0010700 | 0.66844 | 546.24 | 2719.9 | 2173.6 |
| 0.28 | 131.203 | 0.0010712 | 0.64604 | 551.44 | 2721.5 | 2170.1 |
| 0.29 | 132.388 | 0.0010724 | 0.62513 | 556.51 | 2723.1 | 2166.6 |
| 0.30 | 133.540 | 0.0010735 | 0.60556 | 561.43 | 2724.7 | 2163.2 |
| 0.31 | 134.661 | 0.0010746 | 0.58722 | 566.23 | 2726.1 | 2159.9 |
| 0.32 | 135.754 | 0.0010757 | 0.56999 | 570.90 | 2727.6 | 2156.7 |
| 0.33 | 136.819 | 0.0010768 | 0.55376 | 575.46 | 2729.0 | 2153.5 |
| 0.34 | 137.858 | 0.0010779 | 0.53846 | 579.92 | 2730.3 | 2150.4 |
| 0.35 | 138.873 | 0.0010789 | 0.52400 | 584.27 | 2731.6 | 2147.4 |
| 0.36 | 139.865 | 0.0010799 | 0.51032 | 588.53 | 2732.9 | 2144.4 |
| 0.37 | 140.835 | 0.0010809 | 0.49736 | 592.69 | 2734.1 | 2141.4 |
| 0.38 | 141.784 | 0.0010819 | 0.48505 | 596.76 | 2735.3 | 2138.6 |
| 0.39 | 142.713 | 0.0010829 | 0.47336 | 600.76 | 2736.5 | 2135.7 |
| 0.40 | 143.623 | 0.0010839 | 0.46222 | 604.67 | 2737.6 | 2133.0 |
| 0.41 | 144.515 | 0.0010848 | 0.45162 | 608.51 | 2738.7 | 2130.2 |
| 0.42 | 145.390 | 0.0010858 | 0.44150 | 612.27 | 2739.8 | 2127.5 |
| 0.43 | 146.248 | 0.0010867 | 0.43184 | 615.97 | 2740.9 | 2124.9 |
| 0.44 | 147.090 | 0.0010876 | 0.42260 | 619.60 | 2741.9 | 2122.3 |
| 0.45 | 147.917 | 0.0010885 | 0.41375 | 623.16 | 2742.9 | 2119.7 |
| 0.46 | 148.729 | 0.0010894 | 0.40528 | 626.67 | 2743.9 | 2177.2 |
| 0.47 | 149.528 | 0.0010903 | 0.39716 | 630.11 | 2744.8 | 2114.7 |
| 0.48 | 150.313 | 0.0010911 | 0.38936 | 633.50 | 2745.7 | 2112.2 |
| 0.49 | 151.084 | 0.0010920 | 0.38188 | 636.83 | 2746.6 | 2109.8 |
| 0.50 | 151.844 | 0.0010928 | 0.37468 | 640.12 | 2747.5 | 2107.4 |
| 0.52 | 153.327 | 0.0010945 | 0.36108 | 646.53 | 2749.3 | 2102.7 |
| 0.54 | 154.765 | 0.0010961 | 0.34846 | 652.76 | 2750.9 | 2098.1 |
| 0.56 | 156.161 | 0.0010977 | 0.32671 | 658.81 | 2752.5 | 2093.3 |
| 0.58 | 157.518 | 0.0010993 | 0.32574 | 664.69 | 2754.0 | 2089.3 |
| 0.60 | 158.838 | 0.0011009 | 0.31547 | 670.42 | 2755.5 | 2085.0 |
| 0.62 | 160.123 | 0.0011024 | 0.30585 | 676.01 | 2756.9 | 2080.9 |
| 0.64 | 161.376 | 0.0011039 | 0.29681 | 681.46 | 2758.2 | 2076.8 |
| 0.66 | 162.598 | 0.0011053 | 0.28830 | 686.78 | 2759.5 | 2072.7 |
| 0.68 | 163.791 | 0.0011068 | 0.28027 | 691.98 | 2760.6 | 2068.8 |
| 0.70 | 164.956 | 0.0011082 | 0.27268 | 697.06 | 2762.0 | 2064.9 |
| 0.72 | 166.095 | 0.0011096 | 0.26550 | 702.04 | 2763.2 | 2061.1 |
| 0.74 | 167.209 | 0.0011110 | 0.25870 | 706.90 | 2764.3 | 2057.4 |
| 0.76 | 168.300 | 0.0011123 | 0.25224 | 711.68 | 2765.4 | 2053.7 |
| 0.78 | 169.368 | 0.0011137 | 0.24610 | 716.35 | 2766.4 | 2050.1 |
| 0.80 | 170.415 | 0.0011150 | 0.24026 | 720.94 | 2767.5 | 2046.5 |
| 0.82 | 171.441 | 0.0011163 | 0.23469 | 725.44 | 2768.5 | 2043.0 |
| 0.84 | 172.448 | 0.0011176 | 0.22938 | 729.85 | 2769.4 | 2039.6 |
| 0.86 | 173.436 | 0.0011188 | 0.22430 | 734.19 | 2770.4 | 2036.2 |
| 0.88 | 174.405 | 0.0011201 | 0.21945 | 738.45 | 2771.3 | 2032.8 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.90 | 175.358 | 0.0011213 | 0.21481 | 742.64 | 2772.1 | 2029.5 |
| 0.92 | 176.294 | 0.0011226 | 0.21036 | 746.77 | 2773.0 | 2026.2 |
| 0.94 | 177.214 | 0.0011238 | 0.20610 | 750.82 | 2773.8 | 2023.0 |
| 0.96 | 178.119 | 0.0011250 | 0.20201 | 754.81 | 2774.6 | 2019.8 |
| 0.98 | 179.009 | 0.0011262 | 0.19807 | 758.74 | 2775.4 | 2016.7 |
| 1.00 | 179.884 | 0.0011274 | 0.19429 | 762.61 | 2776.2 | 2013.6 |
| 1.05 | 182.015 | 0.0011303 | 0.18545 | 772.03 | 2778.0 | 2005.9 |
| 1.10 | 184.067 | 0.0011331 | 0.17738 | 781.13 | 2779.7 | 1998.5 |
| 1.15 | 186.048 | 0.0011359 | 0.16999 | 789.92 | 2781.3 | 1991.3 |
| 1.20 | 187.961 | 0.0011386 | 0.16320 | 798.43 | 2782.7 | 1984.3 |
| 1.25 | 189.814 | 0.0011412 | 0.15693 | 806.69 | 2784.1 | 1997.4 |
| 1.30 | 191.609 | 0.0011438 | 0.15113 | 814.70 | 2785.4 | 1970.7 |
| 1.35 | 193.350 | 0.0011464 | 0.14574 | 822.49 | 2786.6 | 1964.2 |
| 1.40 | 195.042 | 0.0011489 | 0.14072 | 830.07 | 2787.8 | 1957.7 |
| 1.45 | 196.688 | 0.0011514 | 0.13604 | 837.46 | 2788.9 | 1951.4 |
| 1.50 | 198.289 | 0.0011539 | 0.13166 | 844.67 | 2789.9 | 1945.2 |
| 1.55 | 199.850 | 0.0011563 | 0.12755 | 851.70 | 2790.8 | 1939.2 |
| 1.60 | 201.372 | 0.0011586 | 0.12369 | 858.56 | 2791.7 | 1933.2 |
| 1.65 | 202.857 | 0.0011610 | 0.12005 | 865.28 | 2792.6 | 1927.3 |
| 1.70 | 204.307 | 0.0011633 | 0.11662 | 871.84 | 2793.4 | 1921.5 |
| 1.75 | 205.725 | 0.0011656 | 0.11338 | 878.28 | 2794.1 | 1915.9 |
| 1.80 | 207.111 | 0.0011678 | 0.11032 | 884.57 | 2794.8 | 1910.3 |
| 1.85 | 208.468 | 0.0011701 | 0.10741 | 890.75 | 2795.5 | 1904.7 |
| 1.90 | 209.797 | 0.0011723 | 0.10465 | 896.81 | 2796.1 | 1899.3 |
| 1.95 | 211.099 | 0.0011744 | 0.10203 | 902.75 | 2796.7 | 1893.9 |
| 2.00 | 212.375 | 0.0011766 | 0.099536 | 908.59 | 2797.2 | 1888.6 |
| 2.05 | 213.626 | 0.0011787 | 0.097158 | 914.33 | 2797.7 | 1883.4 |
| 2.10 | 214.855 | 0.0011809 | 0.094890 | 919.96 | 2798.2 | 1878.2 |
| 2.15 | 216.060 | 0.0011830 | 0.092723 | 925.50 | 2798.6 | 1873.1 |
| 2.20 | 217.244 | 0.0011850 | 0.090652 | 930.95 | 2799.1 | 1868.1 |
| 2.25 | 218.408 | 0.0011871 | 0.088669 | 936.32 | 2799.4 | 1863.1 |
| 2.30 | 219.552 | 0.0011892 | 0.086769 | 941.60 | 2799.8 | 1858.2 |
| 2.35 | 220.676 | 0.0011912 | 0.084948 | 946.81 | 2800.1 | 1853.3 |
| 2.40 | 221.783 | 0.0011932 | 0.083199 | 951.93 | 2800.4 | 1848.5 |
| 2.45 | 222.871 | 0.0011952 | 0.081520 | 956.98 | 2800.7 | 1843.7 |
| 2.50 | 223.943 | 0.0011972 | 0.079905 | 961.96 | 2800.9 | 1839.0 |
| 2.55 | 224.998 | 0.0011991 | 0.078352 | 966.88 | 2801.2 | 1834.3 |
| 2.60 | 226.037 | 0.0012011 | 0.076856 | 971.72 | 2801.4 | 1829.6 |
| 2.65 | 227.061 | 0.0012031 | 0.075415 | 976.50 | 2801.6 | 1825.0 |
| 2.70 | 228.071 | 0.0012050 | 0.074025 | 981.22 | 2801.7 | 1820.5 |
| 2.75 | 229.066 | 0.0012069 | 0.072684 | 985.88 | 2801.9 | 1816.0 |
| 2.80 | 230.047 | 0.0012088 | 0.071389 | 990.49 | 2802.0 | 1811.5 |
| 2.85 | 231.014 | 0.0012107 | 0.070138 | 995.03 | 2802.1 | 1807.0 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.90 | 231.969 | 0.0012126 | 0.068928 | 999.53 | 2802.2 | 1802.6 |
| 2.95 | 232.911 | 0.0012145 | 0.067758 | 1003.97 | 2802.2 | 1798.2 |
| 3.0 | 233.841 | 0.0012163 | 0.066626 | 1008.4 | 2802.3 | 1793.9 |
| 3.1 | 235.666 | 0.0012200 | 0.064467 | 1017.0 | 2802.3 | 1785.4 |
| 3.2 | 237.445 | 0.0012237 | 0.062439 | 1025.4 | 2802.3 | 1776.9 |
| 3.3 | 239.183 | 0.0012274 | 0.060529 | 1033.7 | 2802.3 | 1768.6 |
| 3.4 | 240.881 | 0.0012310 | 0.058728 | 1041.8 | 2802.1 | 1760.3 |
| 3.5 | 242.540 | 0.0012345 | 0.057025 | 1049.8 | 2802.0 | 1752.2 |
| 3.6 | 244.164 | 0.0012381 | 0.055415 | 1057.6 | 2801.7 | 1744.2 |
| 3.7 | 245.754 | 0.0012416 | 0.053888 | 1065.2 | 2801.4 | 1736.2 |
| 3.8 | 247.311 | 0.0012451 | 0.052438 | 1072.7 | 2801.1 | 1728.4 |
| 3.9 | 248.836 | 0.0012486 | 0.051061 | 1080.1 | 2800.8 | 1720.6 |
| 4.0 | 250.333 | 0.0012521 | 0.049749 | 1087.4 | 2800.3 | 1712.9 |
| 4.1 | 251.800 | 0.0012555 | 0.048500 | 1094.6 | 2799.9 | 1705.8 |
| 4.2 | 253.241 | 0.0012589 | 0.047307 | 1101.6 | 2799.4 | 1697.8 |
| 4.3 | 254.656 | 0.0012623 | 0.046168 | 1108.5 | 2798.9 | 1690.3 |
| 4.4 | 256.045 | 0.0012657 | 0.045079 | 1115.4 | 2798.3 | 1682.9 |
| 4.5 | 257.411 | 0.0012691 | 0.044037 | 1122.1 | 2797.7 | 1675.6 |
| 4.6 | 278.754 | 0.0012725 | 0.043038 | 1123.8 | 2797.0 | 1668.8 |
| 4.7 | 260.074 | 0.0012758 | 0.042081 | 1135.8 | 2796.4 | 1661.1 |
| 4.8 | 261.373 | 0.0012792 | 0.041161 | 1141.8 | 2795.7 | 1653.9 |
| 4.9 | 262.652 | 0.0012825 | 0.040278 | 1148.2 | 2794.9 | 1646.8 |
| 5.0 | 263.911 | 0.0012858 | 0.039429 | 1154.5 | 2794.2 | 1639.7 |
| 5.1 | 265.151 | 0.0012891 | 0.038611 | 1160.7 | 2793.4 | 1632.7 |
| 5.2 | 266.373 | 0.0012924 | 0.037824 | 1166.9 | 2792.6 | 1625.7 |
| 5.3 | 267.576 | 0.0012957 | 0.037066 | 1172.9 | 2791.7 | 1618.8 |
| 5.4 | 268.763 | 0.0012990 | 0.036334 | 1178.9 | 2790.8 | 1611.9 |
| 5.5 | 269.933 | 0.0013023 | 0.035628 | 1184.9 | 2789.9 | 1605.0 |
| 5.6 | 271.086 | 0.0013056 | 0.034946 | 1190.8 | 2789.0 | 1598.2 |
| 5.7 | 272.224 | 0.0013089 | 0.034288 | 1196.6 | 2788.0 | 1591.4 |
| 5.8 | 273.347 | 0.0013121 | 0.033651 | 1202.4 | 2787.0 | 1584.7 |
| 5.9 | 274.456 | 0.0013154 | 0.033034 | 1208.1 | 2786.0 | 1578.0 |
| 6.0 | 275.550 | 0.0013187 | 0.032438 | 1213.7 | 2785.0 | 1571.3 |
| 6.1 | 276.630 | 0.0013219 | 0.031860 | 1219.3 | 2783.9 | 1564.7 |
| 6.2 | 277.697 | 0.0013252 | 0.031300 | 1224.8 | 2782.9 | 1558.0 |
| 6.3 | 278.750 | 0.0013285 | 0.030757 | 1230.3 | 2781.8 | 1551.5 |
| 6.4 | 279.791 | 0.0013317 | 0.030230 | 1235.8 | 2780.6 | 1544.9 |
| 6.5 | 280.820 | 0.0013350 | 0.029719 | 1241.1 | 2779.5 | 1538.4 |
| 6.6 | 281.837 | 0.0013383 | 0.029223 | 1246.5 | 2778.3 | 1531.8 |
| 6.7 | 282.842 | 0.0013415 | 0.028741 | 1251.8 | 2777.1 | 1525.4 |
| 6.8 | 283.836 | 0.0013448 | 0.028272 | 1257.0 | 2775.9 | 1517.9 |
| 6.9 | 284.818 | 0.0013481 | 0.027817 | 1262.2 | 2774.7 | 1512.5 |
| 7.0 | 285.790 | 0.0013513 | 0.027373 | 1267.4 | 2773.5 | 1506.0 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 286.751 | 0.0013546 | 0.026942 | 1272.6 | 2772.2 | 1499.6 |
| 7.2 | 287.702 | 0.0013579 | 0.026522 | 1277.6 | 2770.9 | 1493.2 |
| 7.3 | 288.643 | 0.0013611 | 0.26113 | 1282.7 | 2769.6 | 1486.9 |
| 7.4 | 289.574 | 0.0013644 | 0.025715 | 1287.7 | 2768.3 | 1480.5 |
| 7.5 | 290.496 | 0.0013677 | 0.025327 | 1292.7 | 2766.9 | 1474.2 |
| 7.6 | 291.408 | 0.0013710 | 0.024949 | 1297.6 | 2766.5 | 1467.9 |
| 7.7 | 292.311 | 0.0013743 | 0.024580 | 1302.6 | 2764.2 | 1461.6 |
| 7.8 | 293.205 | 0.0013776 | 0.024220 | 1307.4 | 2762.8 | 1455.3 |
| 7.9 | 294.091 | 0.0013809 | 0.023868 | 1312.3 | 2761.3 | 1449.0 |
| 8.0 | 294.968 | 0.0013842 | 0.023525 | 1317.1 | 2759.9 | 1442.8 |
| 8.1 | 295.836 | 0.0013876 | 0.023190 | 1321.9 | 2758.4 | 1436.6 |
| 8.2 | 296.697 | 0.0013909 | 0.022863 | 1326.6 | 2757.0 | 1430.3 |
| 8.3 | 297.549 | 0.0013942 | 0.022544 | 1331.4 | 2755.5 | 1424.1 |
| 8.4 | 298.394 | 0.0013976 | 0.022231 | 1336.1 | 2754.0 | 1417.9 |
| 8.5 | 299.231 | 0.0014009 | 0.021926 | 1340.7 | 2752.5 | 1411.7 |
| 8.6 | 300.069 | 0.0014043 | 0.021627 | 1345.4 | 2750.0 | 1405.5 |
| 8.7 | 300.882 | 0.0014077 | 0.021335 | 1350.0 | 2749.4 | 1399.3 |
| 8.8 | 301.097 | 0.0014111 | 0.021049 | 1354.6 | 2747.8 | 1393.2 |
| 8.9 | 302.505 | 0.0014145 | 0.020769 | 1359.2 | 2746.2 | 1387.0 |
| 9.0 | 303.306 | 0.0014179 | 0.020495 | 1363.7 | 2744.6 | 1380.9 |
| 9.1 | 304.100 | 0.0014213 | 0.020227 | 1372.8 | 2743.0 | 1374.7 |
| 9.2 | 304.888 | 0.0014247 | 0.019964 | 1372.8 | 2741.3 | 1368.6 |
| 9.3 | 305.668 | 0.0014281 | 0.019707 | 1377.2 | 2739.7 | 1362.5 |
| 9.4 | 306.443 | 0.0014316 | 0.019455 | 1381.7 | 2738.0 | 1356.3 |
| 9.5 | 307.211 | 0.0014351 | 0.019208 | 1386.1 | 2736.4 | 1350.2 |
| 9.6 | 307.973 | 0.0014385 | 0.018965 | 1390.6 | 2734.7 | 1344.1 |
| 9.7 | 308.729 | 0.0014420 | 0.018728 | 1395.0 | 2733.0 | 1338.0 |
| 9.8 | 309.479 | 0.0014455 | 0.18494 | 1399.3 | 2731.2 | 1331.9 |
| 9.9 | 310.222 | 0.0014190 | 0.018266 | 1403.7 | 2729.5 | 1325.8 |
| 10.0 | 310.961 | 0.0014526 | 0.018041 | 1408.0 | 2727.7 | 1319.7 |
| 10.2 | 312.420 | 0.0014597 | 0.017605 | 1416.7 | 2724.2 | 1307.5 |
| 10.4 | 313.858 | 0.0014668 | 0.017184 | 1425.2 | 2720.6 | 1295.3 |
| 10.6 | 315.274 | 0.0014741 | 0.016778 | 1433.7 | 2716.9 | 1283.1 |
| 10.8 | 316.670 | 0.0014814 | 0.016385 | 1442.2 | 2713.1 | 1270.9 |
| 11.0 | 318.045 | 0.0014887 | 0.016006 | 1450.6 | 2709.3 | 1258.7 |
| 11.2 | 319.402 | 0.0014962 | 0.015639 | 1458.9 | 2705.4 | 1246.5 |
| 11.4 | 320.740 | 0.0015037 | 0.015284 | 1467.2 | 2701.5 | 1234.3 |
| 11.6 | 322.059 | 0.0015113 | 0.014940 | 1475.4 | 2697.4 | 1222.0 |
| 11.8 | 323.361 | 0.0015190 | 0.014607 | 1483.6 | 2693.3 | 1209.7 |
| 12.0 | 324.646 | 0.0015268 | 0.014283 | 1491.8 | 2689.2 | 1197.4 |
| 12.2 | 325.914 | 0.0015346 | 0.013969 | 1499.9 | 2684.9 | 1185.0 |
| 12.4 | 327.165 | 0.0015426 | 0.013664 | 1508.0 | 2680.6 | 1172.6 |
| 12.6 | 328.401 | 0.0015507 | 0.013367 | 1516.0 | 2676.1 | 1160.1 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8 | 329.622 | 0.00155899 | 0.013078 | 1524.0 | 2671.6 | 1147.6 |
| 13.0 | 330.827 | 0.0015672 | 0.012797 | 1532.0 | 2667.0 | 1135.0 |
| 13.2 | 332.018 | 0.0015756 | 0.012523 | 1540.0 | 2662.3 | 1122.3 |
| 13.4 | 333.194 | 0.0015842 | 0.012256 | 1547.9 | 2657.4 | 1109.5 |
| 13.6 | 334.357 | 0.0015928. | 0.011996 | 1555.8 | 2652.5 | 1096.7 |
| 13.8 | 335.506 | 0.0016017 | 0.011743 | 1563.8 | 2647.5 | 1083.8 |
| 14.0 | 336.342 | 0.0016016 | 0.011495 | 1571.6 | 2642.4 | 1070.7 |
| 14.2 | 337.764 | 0.0016197 | 0.011253 | 1579.5 | 2637.1 | 1057.6 |
| 14.4 | 338.874 | 0.0016290 | 0.011017 | 1587.4 | 2631.8 | 1044.4 |
| 14.6 | 339.972 | 0.0016385 | 0.010786 | 1595.3 | 2626.3 | 1031.0 |
| 14.8 | 341.057 | 0.0016481 | 0.010561 | 1603.1 | 2620.7 | 1017.6 |
| 15.0 | 342.131 | 0.0016579 | 0.010340 | 1611.0 | 2615.0 | 1004.0 |
| 15.2 | 343.193 | 0.0016679 | 0.010125 | 1618.9 | 2609.2 | 990.3 |
| 15.4 | 344.243 | 0.0016782 | 0.009914 | 1626.8 | 2603.3 | 976.5 |
| 15.6 | 345.282 | 0.0016886 | 0.009707 | 1634.7 | 2597.3 | 962.6 |
| 15.8 | 346.311 | 0.0016993 | 0.009505 | 1642.6 | 2591.1 | 948.5 |
| 16.0 | 347.328 | 0.0017103 | 0.009308 | 1650.5 | 2584.9 | 934.3 |
| 16.2 | 348.336 | 0.0017216 | 0.009114 | 1658.5 | 2578.5 | 920.0 |
| 16.4 | 349.332 | 0.0017331 | 0.008925 | 1666.5 | 2572.1 | 905.5 |
| 16.6 | 350.319 | 0.0017448 | 0.008738 | 1674.5 | 2565.5 | 891.0 |
| 16.8 | 351.296 | 0.0017570 | 0.008553 | 1683.0 | 2558.6 | 875.6 |
| 17.0 | 352.263 | 0.0017696 | 0.008371 | 1691.7 | 2551.6 | 859.9 |
| 17.2 | 353.220 | 0.0017826 | 0.008191 | 1700.4 | 2544.4 | 844.1 |
| 17.4 | 354.168 | 0.0017961 | 0.008014 | 1709.0 | 2537.1 | 828.1 |
| 17.6 | 355.107 | 0.0018101 | 0.007839 | 1717.6 | 2529.5 | 811.9 |
| 17.8 | 356.036 | 0.0018247 | 0.007667 | 1726.2 | 2521.8 | 795.6 |
| 18.0 | 356.957 | 0.0018399 | 0.007498 | 1734.8 | 2513.9 | 779.1 |
| 18.2 | 357.869 | 0.0018556 | 0.007330 | 1743.5 | 2505.8 | 762.3 |
| 18.4 | 358.772 | 0.0018721 | 0.007165 | 1752.1 | 2497.4 | 745.3 |
| 18.6 | 359.666 | 0.0018893 | 0.007001 | 1760.9 | 2488.8 | 727.9 |
| 18.8 | 360.553 | 0.0019072 | 0.006839 | 1769.7 | 2479.9 | 710.1 |
| 19.0 | 361.431 | 0.0019260 | 0.006678 | 1778.7 | 2470.6 | 692.0 |
| 19.2 | 362.301 | 0.0019458 | 0.006517 | 1787.8 | 2461.1 | 673.3 |
| 19.4 | 363.163 | 0.0019666 | 0.006358 | 1797.0 | 2451.1 | 654.1 |
| 19.6 | 364.017 | 0.0019886 | 0.006198 | 1806.6 | 2440.7 | 634.2 |
| 19.8 | 364.863 | 0.0020120 | 0.006038 | 1816.3 | 2429.8 | 613.5 |
| 20.0 | 365.702 | 0.0020370 | 0.005877 | 1826.5 | 2418.4 | 591.9 |
| 20.2 | 366.533 | 0.0020639 | 0.005714 | 1837.0 | 2406.2 | 569.2 |
| 20.4 | 367.357 | 0.0020931 | 0.005548 | 1848.1 | 2393.3 | 545.1 |
| 20.6 | 368.173 | 0.0021252 | 0.005379 | 1859.9 | 2379.4 | 519.5 |
| 20.8 | 368.982 | 0.0021610 | 0.005205 | 1872.5 | 2364.2 | 491.7 |
| 21.0 | 369.784 | 0.0022015 | 0.005023 | 1886.3 | 2347.6 | 461.3 |
| 21.2 | 370.580 | 0.0022488 | 0.004831 | 1901.5 | 2328.9 | 427.4 |

| P /MPa | T /℃ | v′ /(m3/kg) | v″ /(m3/kg) | h′ /(kj/kg) | h″ /(kj/kg) | R /(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.4 | 371.368 | 0.0023061 | 0.004624 | 1919.0 | 2307.4 | 388.4 |
| 21.6 | 372.149 | 0.0023793 | 0.004392 | 1940.0 | 2281.6 | 341.6 |
| 21.8 | 372.924 | 0.0024832 | 0.004115 | 1967.2 | 2248.0 | 280.8 |
| 22.0 | 373.692 | 0.0026713 | 0.003728 | 2011.1 | 2195.6 | 184.5 |
| 22.12 374.15 0.00317 2107.4 |  |  |  |  |  |  |