BMCR  锅炉最大蒸发量，主要是在满足蒸汽参数，炉膛安全情况下的最大出力。在设计时往往在热力计算中输入该值，看看热力参数是否合理，来确定锅炉各受热面，含炉膛的面积，管子规格，材料等。往往锅炉的实际最大蒸发量大于合同要求的蒸发量。一般锅炉厂都留有一定裕度。

锅炉BRL对应于汽机TRL工况，即ECR额定工况，目前上锅引进ALSTOM技术的超临界锅炉热力计算书和技术协议均用BRL表示额定工况，以前引进CE技术的常用ECR表示；

VWO（汽机调门全开工况）来表示BMCR。

TRL 工况是指汽轮机的能力工况，

TMCR是汽轮机的最大出力工况，

VWO是阀门全开工况，THA是汽轮机额定出力工况。

把T换成B就是锅炉的。