- 公称通径

公称通径DN是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸，以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是用作参考的经过圆整的数字，与加工尺寸数值上不完全等同。

公称通径是用字母“DN”后紧跟一个数字标志。如公称通径250mm应标记为DN250。

表1-1 阀门的公称通径系列（GB1047）           （mm）

| 1 | 15 | 100 | 350 | 1000 | 2000 | 3600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 125 | 400 | 1100 | 2200 | 3800 |
| 3 | 25 | 150 | 450 | 1200 | 2400 | 4000 |
| 4 | 32 | 175 | 500 | 1300 | 2600 |  |
| 5 | 40 | 200 | 600 | 1400 | 2800 |  |
| 6 | 50 | 225 | 700 | 1500 | 3000 |  |
| 8 | 65 | 250 | 800 | 1600 | 3200 |  |
| 10 | 80 | 300 | 900 | 1800 | 3400 |  |

- 公称压力

公称压力PN是一个用数字表示的与压力有关的标示代号，是供参考用的一个方便的圆整数。同一公称压力（PN）值所标示的同一公称通径（DN）的所有管路附件具有与端部连接形式相适应的同一连接尺寸。

在中国，涉及公称压力时，为了明确起见，通常给出计量单位，以“MPa”表示。

在英、美等国家中，尽管目前在有关标准中已列入公称压力的概念，但实际使用中仍采用英制单位的磅级。由于公称压力和磅级的温度基准不同，因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表2-1。

表2-1 磅级和公称压力的对照表（参考）

| 磅级 Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 PN（Mpa） | 1.6 2.0 | 2.5 4.0 5.0 | 6.3 | 10.0 | — | 15.0 | 25.0 | 42.0 |

日本标准中有一种“K”级制，例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的磅级制相同，但计量单位采用米制，“K”级与磅级之间的关系表参见表2-2。

表2-2 “K”级与磅级对照表

| 磅级 Class | 150 | 300 | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| K级 | 10 | 20 | 30 |

阀门的公称压力系列表见2-3。

表2-3  阀门的公称压力系列（GB1048-90）         Mpa（bar）

| 0.05(0.5) | 2.0(20.0) | 20.0(200.0) | 100.0(1000.0) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1(1.0) | 2.5(25.0) | 25.0(250.0) | 125.0(1250.0) |
| 0.25(2.5) | 4.0(40.0) | 28.0(280.0) | 160.0(1600.0) |
| 0.4(4.0) | 5.0(50.0) | 32.0(320.0) | 200.0(2000.0) |
| 0.6(6.0) | 6.3(63.3) | 42.0(420.0) | 250.0(2500.0) |
| 0.8(8.0) | 10.0(100.0) | 50.0(500.0) | 335.0(3350.0) |
| 1.0(10.0) | 15.0(150.0) | 63.0(630.0) | —— |
| 1.6(16.0) | 16.0(160.0) | 80.0(800.0) | —— |

- 压力—温度等级

阀门的压力—温度等级是在指定温度下用表压表示的最大允许工作压力。当温度升高时，最大允许工作压力随之降低。压力—温度等级数据是在不同工作温度和工作压力下正确选用法兰、阀门及管件的主要依据，也是工程设计和生产制造中的基本参数。

  - 美国标准

在美国标准中，钢制阀门的压力—温度等级按ANSI B16.5、ANSI16.34的规定；铸铁阀门的压力—温度等级按ANSI B16.1—B16.4，ANSI B16.42的规定；青铜阀门的压力—温度等级按ANSI B16.15、ANSI B16.24的规定。

美国ANSI B16.5中规定了英制单位和米制单位两种法兰尺寸系列，同时分别列出了适用于良种单位制的法兰压力—温度等级。在该标准附录D和G中分别给出了确定英制和米制单位压力—温度等级的方法。

以米制单位为例，确定不同材料压力—温度等级的公式为：

PT=σs/148 PN                               （1-1）

式中PT—指定温度下的最大允许工作压力（Mpa）；

PN—公称压力（Mpa）；

σs —指定温度下材料的许用应力（Mpa）。

式中，数值148是碳钢材料在常温下的许用应力值，称为基准应力系数。